PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

(Kèm theo công văn số :     / RHMTW-ĐVMS ngày   /    /2026)

| Stt | Tên danh mục | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÁC KHOA PHÒNG BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh cục bộ treo tường loại không Inverter - 1 chiều. Công suất: 2 HP | - Công suất: 2 HP - Diện tích: 20m² – 30m² - Công suất làm lạnh: ≥ 17,742BTU - Công suất tiêu thụ: ≤ 1.6kW/h - Hệ số hiệu quả năng lượng CSPF ≥ 3.45 - Lưu lượng gió dàn lạnh: ≥18.8 m3/phút - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 49 dBA. - Nguồn điện: 220V~50Hz. - Môi chất lạnh: R410A hoặc R32. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng mới 100%. - Bảo hành: ≥ 24 tháng | Máy | 49 |
| 2 | Máy lạnh cục bộ loại âm trần - 1 chiều inverter. Công suất: 2 HP | - Công suất: 2HP - Diện tích: 20m² – 30m² - Công suất làm lạnh: ≥ 18,000BTU/h - Công suất tiêu thụ: ≤ 1.56kW - Hệ số hiệu quả năng lượng CSPF ≥ 5.18 - Lưu lượng gió dàn lạnh: ≥ 17/14.5/12m³/phút - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 36 dBA - Nguồn điện: 220V~50Hz - Môi chất lạnh: R32 hoặc R410A. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng mới 100%. - Bảo hành: ≥ 24 tháng | Máy | 6 |
| 3 | Máy lạnh cục bộ loại âm trần - 1 chiều inverter. Công suất: 5 HP | - Công suất: 5HP - Diện tích: 60m² – 70m² - Công suất làm lạnh: ≥ 48,000BTU/h - Công suất tiêu thụ: ≤ 5.75kW - Lưu lượng gió dàn lạnh: 42/35.5/29.5m3/phút - Hệ số hiệu quả năng lượng CSPF: ≥ 4.77 - Độ ồn dàn lạnh: ≤ 44 dBA. - Nguồn điện: 380 - 415V/50Hz. - Môi chất lạnh: R32 hoặc R410A. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng mới 100%. - Bảo hành: ≥ 24 tháng | Máy | 4 |
| 4 | Ống đồng dẫn môi chất lạnh dùng cho máy lạnh 2hp | - Ống đồng đôi bao gồm: + Ống đồng phi 6.3 dày ≥ 0.71mm + Ống đồng phi 15.8 dày ≥ 0.81mm - Cách nhiệt: dày ≥ 19mm, đi kèm theo ống đồng. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Hàng chính hãng, mới 100%. -Bảo hành: ≥ 2 năm | M | 401 |
| 5 | Ống đồng dẫn môi chất lạnh dùng cho máy lạnh 5hp | - Ống đồng đôi bao gồm: + Ống đồng phi 9,58 dày ≥ 0.71mm + Ống đồng phi 15.8 dày ≥ 0.81mm - Cách nhiệt: dày ≥19mm, đi kèm theo ống đồng. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Hàng chính hãng, mới 100% - Bảo hành: ≥ 2 năm | M | 137 |
| 6 | Cáp điều khiển | - Đường kính: 2.5mm. - Tiết diện dây: 2.5mm2. - Mức cách điện: 0.6/1KV. - Chất liệu: ruột đồng 100%(±2%) - Loại: dây điện 3 lõi. - Chất lượng: đạt chuẩn TCVN. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng chính hãng, mới 100%. - Bảo hành: ≥ 2 năm | M | 140 |
| 7 | Cáp nguồn | - Đường kính: 4mm. - Tiết diện dây: 4x4mm2. - Mức cách điện: 0.6/1KV. - Loại: dây 4 lõi. - Chất liệu: ruột đồng 100%(±2%) - Chất lượng: đạt chuẩn TCVN. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng chính hãng, mới 100%. - Bảo hành: ≥ 2 năm | M | 300 |
| 8 | CB 1 Pha 20A 6Ka | - Dòng điện: 20A - Dòng cắt: 6Ka - Số cực: 2P - Điện áp ngõ vào: 1 pha - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng chính hãng, mới 100%. - Bảo hành: ≥12 tháng | Cái | 6 |
| 9 | CB 3 Pha 25A 10Ka | - Dòng điện: 25A - Dòng cắt: 10Ka - Số cực: 3P - Điện áp ngõ vào: 3 pha. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Hàng chính hãng, mới 100%. - Bảo hành: ≥12 tháng. | Cái | 4 |
| 10 | Giá đỡ dàn nóng | - Dùng để đỡ dàn nóng các máy 2HP-5HP - Vật liệu: Bằng sắt V5 dày ≥ 3,1mm, sơn tĩnh điện. KT: 50cmx60cm. | Cái | 32 |
| 11 | Vật tư, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho máy mới. | - Ty treo, si quấn, tắc kê, băng keo, ốc, vít,... - Gas lạnh bù cho máy lanh khi ống đồng quá dài trên 15m. | Gói | 1 |
| 12 | Nhân công | - Khoan tường, treo máy, trám sơn hoàn chỉnh. - Nhân công vận chuyển máy lạnh, vệ sinh công trình, chi phí chuyển thiết bị, vật tư, cẩu chuyển dàn nóng lên mái vào vị trí lắp đặt. - Nhân công lắp máy mới và tháo 59 máy củ (máy đơn 2hp), lắp hệ thống điện hoàn thiện. | Gói | 1 |
| II | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO TẦNG 7, 8 KHU A |  |  |  |
| 1 | Thiết bị xử lý AHU-01 | - Dàn lạnh DX (18 kW): Lưu lượng gió: 555 l/s. Ngoại áp suất tĩnh: 800 Pa. - Điện năng tiêu thụ quạt: ≤ 1.5 kW. - Hệ sưởi ẩm Reheat: Công suất sưởi bằng điện trở ≥ 6 kW. - Độ ồn tổng thể AHU: ≤ 50 dB(A) (đo tại khoảng cách 1m ngoài vỏ buồng quạt). - Dàn nóng DX đi kèm (18 kW): Nguồn điện: 380V/3P/50Hz. Điện năng tiêu thụ định mức: ≤ 5.8 kW. - Yêu cầu kết cấu AHU: Cấu tạo thân vỏ đáp ứng tối thiếu các yêu cầu sau và được chứng nhận theo Eurovent: Cấp cách nhiệt T2, cấp cầu nhiệt TB1, cấp kín gió L1, Hệ số rò rỉ qua phin lọc F9, Độ cứng vững cơ khí: D1 Vỏ Panel chế tạo từ thép dày 1.0 mm và phủ sơn tĩnh điện ≥ 80µm, bảo ôn bằng bông khoáng dày 50 mm, tỷ trọng tối thiểu 60 kg/m3. Vật liệu bảo ôn phải đạt cấp độ chống cháy A1. Không chấp nhận lớp bảo ôn cách nhiệt bằng vật liệu PU. Độ cách âm không nhỏ hơn 20 dB ở mọi dải tần số Lọc bụi thô G4 kết hợp lọc túi tinh F8 hiệu suất cao. Máng nước ngưng Inox 304 chống rỉ sét. Môi chất R410A hoặc R32. | Bộ | 1 |
| 2 | Thiết bị xử lý không khí AHU-02 | - Dàn lạnh DX (29 kW): Lưu lượng gió: 915 l/s. Ngoại áp suất tĩnh: 800 Pa. - Điện năng tiêu thụ quạt: ≤ 2.2 kW. - Hệ sưởi ẩm Reheat: Công suất sưởi bằng điện trở ≥ 10 kW. - Độ ồn tổng thể AHU: ≤ 50 dB(A). - Dàn nóng DX đi kèm (29 kW): Nguồn điện: 380V/3P/50Hz. Điện năng tiêu thụ định mức: ≤ 9.2 kW. - Yêu cầu kết cấu & Phụ kiện: Tương tự tiêu chuẩn mục AHU-01. | Bộ | 1 |
| 3 | FCU nối ống gió 3.6 kW | - Công suất lạnh định mức: 3.6 kW. Lưu lượng gió (Cao): 630 m³/h. - Cột áp tĩnh ngoài (ESP): 150 Pa. Nguồn: 220V/1P/50Hz. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 0.044 kW. - Độ ồn tiêu chuẩn (Cao/Thấp): ≤ 31 / 24 dB(A). - Kích thước thân máy mỏng: Cao ≤ 250 mm để tối ưu khoảng trần thạch cao. | Bộ | 11 |
| 4 | FCU nối ống gió 4.5 kW | - Công suất lạnh định mức: 4.5 kW. Lưu lượng gió (Cao): 840 m³/h. - Cột áp tĩnh ngoài (ESP): 150 Pa. Nguồn: 220V/1P/50Hz. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 0.047 kW. - Độ ồn tiêu chuẩn (Cao/Thấp): ≤ 32 / 24 dB(A). - Kích thước thân máy mỏng: Cao ≤ 250 mm để tối ưu khoảng trần thạch cao. | Bộ | 5 |
| 5 | FCU nối ống gió 5.6 kW | - Công suất lạnh định mức: 5.6 kW. Lưu lượng gió (Cao): 1020 m³/h. - Cột áp tĩnh ngoài (ESP): 150 Pa. Nguồn: 220V/1P/50Hz. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 0.066 kW. - Độ ồn tiêu chuẩn (Cao/Thấp): ≤ 35 / 25 dB(A). - Kích thước thân máy mỏng: Cao ≤ 250 mm để tối ưu khoảng trần thạch cao. | Bộ | 13 |
| 6 | FCU nối ống gió 7.1 kW | Công suất lạnh định mức: 7.1 kW. Lưu lượng gió: 1140 m³/h. - Cột áp tĩnh ngoài nâng cao (ESP): 150 Pa. Nguồn: 220V/1P/50Hz. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 0.087 kW. - Độ ồn tiêu chuẩn (Cao/Thấp): ≤ 36 / 28 dB(A). - Kích thước thân máy mỏng: Cao ≤ 250 mm để tối ưu khoảng trần thạch cao. | Bộ | 13 |
| 7 | Bộ chia gas dàn lạnh | - Phụ kiện phân phối môi chất lạnh (gas) chính hãng, đồng bộ với hệ thống điều hòa trung tâm. | Bộ | 40 |
| 8 | Dàn nóng trung tâm 40HP (Tổ hợp ghép) | - Tổ hợp dàn nóng trung tâm ứng dụng công nghệ biến tần (Inverter) toàn phần. - Tổng công suất danh định: ≥ 40 HP (Cho phép tổ hợp modul từ 02 dàn nóng thành phần độc lập: 02 dàn công suất ≥ 20 HP để linh hoạt chạy luân phiên bảo vệ thiết bị). - Hệ số hiệu suất năng lượng (EER): Tổ hợp đạt EER ≥ 3.61. - Tổng điện năng tiêu thụ định mức làm lạnh: ≤ 31.02 kW. - Môi chất lạnh: Gas thế hệ mới R410A hoặc R32. - Độ ồn vận hành tiêu chuẩn: ≤ 68 dB(A) (Có chế độ vận hành yên tĩnh ban đêm tự động kích hoạt giảm xuống dưới 44 dB(A)). - Tiêu chuẩn bảo vệ vỏ máy: Cánh tản nhiệt có thể chống mưa axit, chống rỉ sét và muối mặn ăn mòn. | Bộ | 2 |
| 9 | Bộ nối dàn nóng | - Bộ linh kiện nối các mô-đun dàn nóng trung tâm chính hãng, đồng bộ. | Cái | 2 |
| 10 | Bộ điều khiển trung tâm | - Màn hình hiển thị LED/LCD sắc nét, điều khiển tập trung lên đến 400 dàn lạnh độc lập, hỗ trợ hiển thị mã lỗi sự cố chi tiết. | Bộ | 1 |
| 11 | Điều khiển dây độc lập dàn lạnh | - Loại: Điều khiển từ xa có dây kết nối chống nhiễu tín hiệu, hiển thị đầy đủ chức năng. | Bộ | 42 |
| III | ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO KHOA LÃO NHA TẦNG 2 KHU D |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh FCU giấu trần nối ống gió 4.0 kW | - Công suất lạnh định mức: ≥ 4.0 kW. Lưu lượng gió: ≥ 1020 m³/h. - Cột áp tĩnh ngoài (ESP): 125 Pa. Nguồn: 220V/1P/50Hz. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 1.56 kW. - Hệ số CSPF: ≤ 5.18 - Kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng phù hợp không gian trần hẹp. | Cái | 1 |
| 2 | Máy lạnh âm trần Cassette 4.0 kW | - Công suất lạnh định mức: ≥ 4.0 kW. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 1.52 kW. - Hệ số CSPF: ≥ 5.72 - Nguồn:220V/1P/50Hz - Loại: Cassette âm trần đa hướng thổi giúp phân phối gió đều. - Tích hợp sẵn bơm nước ngưng nội bộ, cột áp bơm ≥ 700mm. - Mặt nạ đồng bộ, thiết kế phẳng hiện đại. | Cái | 5 |
| 3 | Máy lạnh âm trần Cassette 6.0 kW | - Công suất lạnh định mức: ≥ 6.0 kW - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 2.15 kW. - Hệ số CSPF: ≥ 5.82 -Nguồn:220V/1P/50Hz - Tích hợp sẵn bơm nước ngưng nội bộ. - Điều khiển cánh đảo gió độc lập để chống luồng gió lùa trực tiếp. - Loại: cassette âm trần đa hướng thổi hoặc 4 hướng thổi | Bộ | 1 |
| 4 | Máy lạnh âm trần Cassette 7.1 kW | Công suất lạnh định mức: ≥ 7.1 kW. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 2.15 kW. - Hệ số CSPF: ≥ 5.82 -Nguồn:220V/1P/50Hz - Loại: cassette âm trần đa hướng thổi hoặc 4 hướng thổi - Tích hợp sẵn bơm nước ngưng nội bộ, cột áp bơm ≥ 700mm. - Vận hành êm ái, độ ồn thấp. | Bộ | 3 |
| 5 | Máy lạnh treo tường 3.6 kW | Công suất lạnh định mức: ≥ 3.6 kW. - Điện năng tiêu thụ tối đa: ≤ 1.32 kW. - Hệ số CSPF: ≥ 5.21 -Nguồn:220V/1P/50Hz - Kiểu dáng: Treo tường mặt nạ phẳng, dễ vệ sinh lưới lọc. - Đầy đủ các chế độ đảo gió tự động (lên/xuống), góc hắt gió rộng. - Thiết kế tối ưu độ ồn cho không gian làm việc/hội họp. | Bộ | 1 |

PHỤC LỤC 2: BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số:     / RHMTW-ĐVMS ngày   /    / 2026)

[Thông tin Công ty,

mã số thuế, địa chỉ]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi [Tên đơn vị] báo giá như sau:

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (Cột 5 x 6) (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Thành tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |

- Ghi chú: Giá trọn gói cho một hệ thống dịch vụ hoàn thiện, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài hợp đồng bao gồm thuế VAT.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết:

- KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các sản phẩm trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Đại diện công ty [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |